## 직렬공진_FM_1kHz CAP적용
직렬공진회로 설계 시트_FM
정류부 관련 | 50파이 냉_온재 | 60파이 냉_온재 | 80파이 냉_온재 |  |  | 90파이 냉_온재 | 100파이 냉_온재 | 120파이 냉_온재 |  | 기입순서 | 비고
Po | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | kW | 1 | 전력 | <코일 인덕턴스 계산 공식, C/T 및 출력케이블포함> |  |  |  | <트랜스포머 최소 턴수 계산 공식> |  |  |  | <동 부스바(AC) 발열량 계산 공식> |  |  | <Fault 발생시 L에 의한 VDC 상승전압 계산공식> |  |  |  | <Fault 발생시 L에 의한 VDC 상승전압 계산공식>
Vin(입력선전압) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | V | 2 | 입력 선전압 | 코일턴수 | 52 | Turns |  | 일차 최대전압 | 400 | V |  | 사용 재료 | 타프피치 동 |  | 코일 L값 | 25 | uH | ok | DC인덕터 L값 | 490 | uH | ok
역율 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  | 3상 : 0.93, 6상: 0.96 (설계시에는 마진 고려 0.9로 함) | 내부직경 | 135 | mm |  | 최대자속밀도(온도dT기준) | 0.04 | Tesla |  | 도체 고유전기저항 | 1.75 | [Ωm×10E-8] | 인버터 출력전류 | 5100 | A |  | DC전류 | 1210 | A
입력선전류 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | A |  | 상당 입력 선전류 (차단기 및 FUSE 선정 기준) | 높이 | 1920 | mm |  | 중족단면적 | 36 | cmSq |  | 도체의 온도저항계수 | 0.0039 | at 20℃ | DC LINK C값 | 7200 | uF |  | DC LINK C값 | 7200 | uF
Current Density | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A/㎟ |  |  | 무부하 인덕턴스 | 24.4879 | uH |  | 스위칭주파수 | 400000 | Hz |  | 도체의 온도 | 45 | ℃ | VDC (동작: RUN 중) | 580 | V |  | VDC (동작: RUN 중) | 580 | V
입력선 단면적 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | ㎟ |  |  | L값 감소율 | 94 | % |  | 최소 일차턴수 | 3.4722 | turn |  | 도체의 산출저항 | 1.9206 | [Ωm×10E-8] | VDC (Fault 발생시 상승전압) | 653.2323 | V |  | VDC (Fault 발생시 상승전압) | 660.3334 | V
[12 empty] | 부하 인덕턴스 | 23.0186 | uH | [5 empty] | 도체의 산출 전도도 | 52066384.6404 | [SIMENS/m]
Vdc | 578.7 | 578.7 | 578.7 | 578.7 | 578.7 | 578.7 | 578.7 | 578.7 | V |  | Vdc 전압 | 출력케이블L값 | 1.86 | uH |  | <직렬공진주파수 계산 공식> |  |  |  | 비투자율 | 1 | ui | <DC LINK CAPACITOR 리플 전압,전류 계산 공식>
Idc | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 | A |  | Idc 전류 (정류다이오드 선정 기준) | C/T권선비 | 1 | :1 |  | 공진콘덴서 | 976 | uF |  | 주파수 | 1000 | [Hz] | DC LINK C값 | 7200 | uF | ok
[12 empty] | 코일 병렬 수 | 1 | 병렬 |  | 공진인덕터 | 24.8786 | uH |  | Skin Depth | 2.2057 | [mm] | VDC 평균값 | 580 | V
인버터 관련 | [11 empty] | 코일 직렬 수 | 1 | 직렬 |  | 공진주파수 | 1021.8863 | Hz (결과) |  | 배선길이 | 6126 | [mm] | 인버터 출력전류 | 5100 | A
L | 27.1 | 27.3 | 25 | 25 | 25 | 23.5 | 23.6 | 22 | uH | 3 | 코일 혹은 C/T 1차측 L값 (측정값 혹은 설계 값) | C/T1차 인덕턴스 | 24.8786 | uH | [5 empty] | 두께 : 부스바 | 2 | [mm] | 동작주파수 | 12000 | Hz
C | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | uF | 4 | 공진 콘덴서 총 C값 (Fs 및 Fr를 원하는 주파수에 맞게 C값을 조정) |  |  |  |  | <콘덴서 내전압 계산 공식> |  |  |  | Min(스킨뎁스,두께) | 2 | [mm] | DC LINK CAP 리플 함유율(peak to peak) | 0.96423 | %
Fr | 0.97861 | 0.97502 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0509 | 1.0487 | 1.0861 | kHz |  | 공진 주파수 | <공진 C 계산 공식> |  |  |  | 콘덴서 | 40 | uF |  | 부스바 폭(너비) | 60 | [mm] | DC LINK CAP RIPPLE Voltage | 5.5925 | V
Phase MIN | 50 | 48.5 | 30 | 47.5 | 57.5 | 48 | 47.5 | 47.5 | ° | 6 | 인버터의 위상각(DUTY 98%가 될 수있도록 변경, 30~89°범위: 상황에 따라 20°까지 가능) | 단위 C 용량 | 305 | uF |  | 인가주파수 | 17.34 | kHz |  | 단면적 | 120 | [mmSQ] | DC LINK CAP RIPPLE Current | 3035.9994 | A
TAN(Phase MIN) | 1.192 | 1.131 | 0.578 | 1.092 | 1.57 | 1.111 | 1.092 | 1.092 |  |  |  | 전체 탭 | 10 | 탭 |  | 통전전류 | 1396 | A |  | 인가전류 | 850 | [A]
[12 empty] | 정격 전압 | 1250 | V |  | 콘덴서전압 | 320.4916 | V |  | mmSQ당 전류 | 7.0833 | [A] | <수냉케이블 L값 계산 공식: 10kHz 기준, 트위스트 하지 않음>
Q | 4.35 | 4.11 | 2.3 | 3.83 | 6 | 3.75 | 3.67 | 3.56 |  | 5 | 코일의 Q값 (예상값 범위를 입력) | 정격 전류 | 2400 | A | [5 empty] | 발열량 | 708.3961 | [W] | 단위길이당 L값 (2EA) | 0.9133 | uH
Fs | 1.1218 | 1.1184 | 1.1549 | 1.1744 | 1.1609 | 1.218 | 1.2162 | 1.2654 | kHz |  | 동작 주파수 (Q값 ,위상각 등에 따라 달라짐) | 사용 탭 | 8 | 탭 |  | <스너버C 용량 적정성 검토 계산 공식> | [6 empty] | 수냉케이블 길이 (2EA) | 3 | m
Zl at Fr | 166.6325 | 167.2463 | 160.0461 | 160.0461 | 160.0461 | 155.1705 | 155.5003 | 150.1365 | mΩ |  |  | 직렬 연결 수량 | 1 | 직렬 |  | Vdc 전압 | 600 | Vdc | ok | <동 파이프(AC) 발열량 계산 공식> |  |  | 수냉케이블 L값 (2EA) | 2.7399 | uH
Zl | 191.0198 | 191.8336 | 181.4147 | 184.4802 | 182.3494 | 179.8496 | 180.3461 | 174.9186 | mΩ |  |  | 병렬 연결 수량 | 4 | 병렬 |  | C스너버 개당 C값 | 22 | nF |  | 사용 재료 | 타프피치 동
Zc | 145.3587 | 145.8103 | 141.1945 | 138.8483 | 140.4707 | 133.8778 | 134.0774 | 128.8655 | mΩ |  |  | 전체 C 용량 | 976 | uF |  | C스너버 보드당 C갯수 | 66 | 개 |  | 도체 고유전기저항 | 1.75 | [Ωm×10E-8] | 단위길이당 L값 (4EA) | 0.48 | uH
R | 38.3063 | 40.6925 | 69.5853 | 41.7875 | 26.6743 | 41.3788 | 42.3706 | 42.1732 | mΩ |  |  | 사용가능 전압 | 1250 | V |  | 보드를 겹침 수량 | 2 |  |  | 도체의 온도저항계수 | 0.0039 | at 20℃ | 수냉케이블 길이 (4EA) | 5 | m
Z | 59.6013 | 61.4331 | 80.3728 | 61.8746 | 49.6523 | 61.8515 | 62.7381 | 62.4457 | mΩ |  |  | 사용가능 전류 | 7680 | A |  | 상하 고려 | 5808 | nF |  | 도체의 온도 | 45 | ℃ | 수냉케이블 L값 (4EA) | 2.4 | uH
[12 empty] | KVA | 9600 | KVA |  | 상하 데드타임 | 7 | us |  | 도체의 산출저항 | 1.9206 | [Ωm×10E-8]
Irmax at R | 4274.7801 | 4147.5509 | 3171.6875 | 4092.8503 | 5122.7374 | 4113.0136 | 4064.5878 | 4074.0917 | A |  | 공진 전류(코일전류, C/T 1차전류) |  |  |  |  | 모듈 출력전류 | 3000 | Arms |  | 도체의 산출 전도도 | 52066384.6404 | [SIMENS/m] | 단위길이당 L값 (4EA) | 0.4133 | uH
Vac for Irmax at inphase | 163.7511 | 168.7743 | 220.7027 | 171.03 | 136.6457 | 170.1915 | 172.2192 | 171.8174 | V |  |  | <Q값 계산 공식 :공진 C 기준> |  |  |  | 운전 모듈 수량 | 1 | 대 |  | 비투자율 | 1 | ui | 수냉케이블 길이 (4EA) | 4.5 | m
Vc Voltage | 621.377 | 604.7562 | 447.8251 | 568.2856 | 719.5952 | 550.6416 | 544.9696 | 525.0104 | V |  | 공진콘덴서 전압 | 주파수 | 1890 | Hz |  | 인버터 출력전류 | 3000 | Arms |  | 주파수 | 1000 | [Hz] | 수냉케이블 L값 (4EA) | 1.8599 | uH
Vac for Irmax with phase | 254.7824 | 254.7967 | 254.9173 | 253.2436 | 254.3556 | 254.3962 | 255.0045 | 254.4096 | V |  |  | 콘덴서값 | 305 | uF | [5 empty] | Skin Depth | 2.2057 | [mm]
COS(Phase MIN) | 0.643 | 0.663 | 0.867 | 0.676 | 0.538 | 0.67 | 0.676 | 0.676 |  |  |  | 1차 공진전류 | 1783 | A |  | 정격전류시 상승시간 | ON-POLE |  |  | 배선길이 | 6126 | [mm] | <FUSE 용량 계산 공식>
Qsw-cap | 3.7946 | 3.5832 | 2.0291 | 3.3227 | 5.2661 | 3.2354 | 3.1644 | 3.0556 |  |  | 공진콘덴서 기준의 Q값(예상데이터, 측정 및 계산 데이터) | 입력전력 | 383 | kW |  | 스위칭각 | 30 | deg |  | 두께 : 파이프 | 2 | [mm] | 입력선전압 | 440 | V
Vl Voltage | 816.5683 | 795.6399 | 575.3912 | 755.0503 | 934.1289 | 739.7244 | 733.033 | 712.6351 | V |  | 코일 전압(출력케이블 포함) | 트랜스포머 권선비 | 1 | :1 |  | 스위칭 전류 | 2121.3203 | A |  | Min(스킨뎁스,두께) | 2 | [mm] | 입력선전류 | 567 | A
[12 empty] | 공진전압 | 492.2918 | VAC |  | 전압 상승 소요시간 | 1642.7505 | nsec |  | 파이프 외경 | 30 | [mm] | FUSE 정격전압 | 440 | V 이상
HB/FB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Half Bridge = 2, Full Bridge = 1 | 2차공진전류 | 1783 | [6 empty] | 단면적 | 175.9292 | [mmSQ] | FUSE 정격전류 | 708.75 | A 이상
Vac max | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | 260.5065 | V |  | M/T 1차 구형파 전압으로 얻을 수 있는 AC 전압의 최대값 | KVA | 877.7564 | KVA |  | 데드타임 에 맞추기 위한 |  |  |  | 인가전류 | 850 | [A]
Turn Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | :1 |  | Matching Transformer 의 권선비 기입 | Q | 2.2918 |  |  | ZVS 모듈 스위칭 전류 | 497.8286 | A |  | mmSQ당 전류 | 4.8315 | [A] | <컷오프주파수 계산 공식> |  |  | ok
Vac secondary | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | V |  | M/T 2차 구형파 전압으로 얻을 수 있는 AC 전압의 최대값 |  |  |  |  | ZVS 모듈 전류 | 704.0359 | Arms |  | 발열량 | 483.1918 | [W] | 공진콘덴서 | 7200 | uF
[12 empty] | <위상각 계산 공식> |  |  |  | 인버터 출력전류 | 704.0359 | Arms |  |  |  |  | 공진인덕터 | 490 | uH
Duty | 97.8052 | 97.8106 | 97.8569 | 97.2144 | 97.6413 | 97.6569 | 97.8904 | 97.662 | % |  | 98%정도, Phase MIN 값 을 조정하여 변경 | Po | 40 | kw |  | 정격전류 대비 율 | 23.4679 | % |  | <사각 파이프(AC) 발열량 계산 공식> |  |  | 공진주파수 | 84.7766 | Hz (결과)
[12 empty] | IR | 127 | A |  | 정격전력 대비 율 | 5.5074 | % |  | 사용 재료 | 타프피치 동
Ir primary | 4274.7801 | 4147.5509 | 3171.6875 | 4092.8503 | 5122.7374 | 4113.0136 | 4064.5878 | 4074.0917 | A |  | M/T 1차 전류(인버터 출력 전류) | VDC | 401 | V | [5 empty] | 도체 고유전기저항 | 1.75 | [Ωm×10E-8]
Ir avg | 3849 | 3734 | 2856 | 3685 | 4612 | 3703 | 3659 | 3668 | A |  |  | HALF(2)/FULL(1) | 1 |  |  | <Dead Time 계산 공식> |  |  |  | 도체의 온도저항계수 | 0.0039 | at 20℃
Ir avg DC | 1924.5 | 1867 | 1428 | 1842.5 | 2306 | 1851.5 | 1829.5 | 1834 | A |  |  | VAC | 360.9 | V |  | 스너버 C값(POLE 기준) | 5808 | nF |  | 도체의 온도 | 45 | ℃
Ir avg DC/Idc | 1.591 | 1.543 | 1.181 | 1.523 | 1.906 | 1.531 | 1.512 | 1.516 |  |  |  | COSθ | 0.87271 |  |  | VDC 전압 | 600 | V |  | 도체의 산출저항 | 1.9206 | [Ωm×10E-8]
[12 empty] | θ (위상각, Phase) | 29.225 |  |  | 스위칭전류 | 600 | A |  | 도체의 산출 전도도 | 52066384.6404 | [SIMENS/m]
IGBT 발열량 계산(기초) | [15 empty] | 스위칭시 전압 상승시간 | 5808 | ns |  | 비투자율 | 1 | ui
IGBT 병렬 수량 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | EA | 6 | IGBT 병렬 연결 수량 | <평판 인덕턴스 계산 공식> | [7 empty] | 주파수 | 10000 | [Hz] |  |  | `
IGBT IC RMS전류 | 2137.3901 | 2073.7754 | 1585.8437 | 2046.4251 | 2561.3687 | 2056.5068 | 2032.2939 | 2037.0459 | A |  | IGBT 1EA 당 흐르는 IC RMS 전류 | 폭 | 200 | mm |  | <동축케이블 커패시턴스 계산 공식> |  |  |  | Skin Depth | 0.69751 | [mm]
Total Gate Charge | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | uC | 7 | DATA SHEET 확인 | 판사이거리 | 3 | mm |  | 내부도체외경 | 15.4 | mm |  | 배선길이 | 16000 | [mm]
게이트 전압 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | V | 8 | 게이트드라이버 전위차(예를 들어 +15V,-10V 일때는 25V) | 판길이 | 300 | mm |  | 절연체두께 | 2 | mm |  | 두께 : 파이프 | 2 | [mm]
게이트 구동손실 | 0.51885 | 0.51724 | 0.53415 | 0.54318 | 0.5369 | 0.56334 | 0.56251 | 0.58526 | W |  |  | L | 5.625 | nH |  | 외부도체내경 | 19.4 | mm |  | Min(스킨뎁스,두께) | 0.69751 | [mm]
Switching Frequency | 1.1218 | 1.1184 | 1.1549 | 1.1744 | 1.1609 | 1.218 | 1.2162 | 1.2654 | kHz |  | 파형 및 LCD 확인 |  |  |  |  | 공기유전율 (ε0) | 8.854e-12 |  |  | 가로(외곽) | 30 | [mm]
Switching Current(peak) | 3022.2695 | 2932.3185 | 2242.3831 | 2893.6452 | 3621.7754 | 2907.9006 | 2873.6636 | 2880.3829 | A |  | 정현파 기준 PEAK치로 계산 (IC RMS *1.414) | <평판 커패시턴스 계산 공식> |  |  |  | 비유전율 (εr) | 2.1 | 테프론(2.1) |  | 세로(외곽) | 2 | [mm]
Off Switching Energy | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | mJ | 9 | DATA SHEET 확인(Switching Current 에 해당하는 Off Switching Energy) | 판 면적 | 3000 | mm^2 |  | C(단위길이당 1m 당) | 0.50595 | nF |  | 단면적 | 42.6944 | [mmSQ]
On Switching Energy(ZVS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mJ |  |  | 판사이거리(절연체두께) | 1 | mm |  | 케이블 길이 | 10 | m |  | 인가전류 | 750 | [A]
Diode 역방향 회복 Energy(ZVS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mJ |  |  | 비유전율 (εr) | 2.1 | 테프론(2.1) |  | C값 | 5.0595 | nF |  | mmSQ당 전류 | 17.5667 | [A]
IGBT Switching Loss/Device | 897.4687 | 894.6889 | 923.9377 | 939.5499 | 928.6981 | 974.4325 | 972.9821 | 1012.3334 | W |  |  | C | 0.05578 | nF | [5 empty] | 발열량 | 4048.6914 | [W]
Diode 역방향 회복 손실(ZVS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W
스너버 손실 비율 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | 10 | 스너버 없으면 100%, 스너버 최소 손실비율(55% 감소) | <코아/주파수별 자속밀도 실험 데이터> | [7 empty] | <동 부스바(DC) 발열량 계산 공식>
IGBT Switching Loss/Device_스너버손실비율 포함 | 897.4687 | 894.6889 | 923.9377 | 939.5499 | 928.6981 | 974.4325 | 972.9821 | 1012.3334 | W |  |  |  | 규소강판[Tesla] | 아몰퍼스[Tesla] | 페라이트[Tesla] |  |  |  |  | 사용 재료 | 타프피치 동
IC 평균전류 | 1923.6511 | 1866.3979 | 1427.2594 | 1841.7826 | 2305.2318 | 1850.8561 | 1829.0645 | 1833.3413 | A |  |  | 주파수[kHz] | dT 80℃기준 | dT 75~80℃기준 | dT 60℃기준 |  |  |  |  | 도체 고유전기저항 | 1.75 | [Ωm×10E-8]
IGBT VCE Saturation | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | VDC | 11 | DATA SHEET 확인(IC 평균전류에 해당하는 Vce saturation 확인) | 0.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 도체의 온도저항계수 | 0.0039 | at 20℃
Diode Vf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | VDC | 12 | DATA SHEET 확인(IC 평균전류에 해당하는 Diode Vf 확인) | 0.8 |  | 1.42 | [5 empty] | 도체의 온도 | 45 | ℃
Duty | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |  |  | 1 | 2 | 1.4 | [5 empty] | 도체의 산출저항 | 1.9206 | [Ωm×10E-8]
위상지연각 | 50 | 48.5 | 30 | 47.5 | 57.5 | 48 | 47.5 | 47.5 | ° |  |  | 1.2 |  | 1.04 | [5 empty] | 도체의 산출 전도도 | 52066384.6404 | [SIMENS/m]
IGBT Conduction Loss | 1320 | 1296 | 1130 | 1288 | 1491 | 1290 | 1280 | 1283 | W |  |  | 2 | 1.12 | 0.75 | [5 empty] | 비투자율 | 1 | ui
Diode Conduction Loss | 455 | 428 | 203 | 414 | 626 | 420 | 411 | 412 | W |  |  | 3 | 0.71 | 0.58 | [5 empty] | 배선길이 | 6126 | [mm]
Conduction Loss/Device | 1775 | 1723 | 1333 | 1702 | 2117 | 1709 | 1690 | 1694 | W |  |  | 5 | 0.43 | 0.36 | [5 empty] | 두께 : 부스바 | 2 | [mm]
IGBT Loss (Total) | 2217.4687 | 2190.6889 | 2053.9377 | 2227.5499 | 2419.6981 | 2264.4325 | 2252.9821 | 2295.3334 | W |  |  | 6 |  | 0.34 | 0.62 |  |  |  |  | 부스바 폭(너비) | 60 | [mm]
Diode Loss (Total) | 455 | 428 | 203 | 414 | 626 | 420 | 411 | 412 | W |  |  | 8 | 0.3 | 0.25 | [5 empty] | 단면적 | 120 | [mmSQ]
Total Loss/Module | 2673 | 2619 | 2258 | 2643 | 3047 | 2684 | 2664 | 2707 | W |  |  | 10 |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 인가전류 | 850 | [A]
모듈 Package 당 IGBT(switching device)수량 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 | SINGLE 모듈: 1, DUAL 모듈: 2(62mm package) | 15 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | mmSQ당 전류 | 7.0833 | [A]
Total Solid Device Loss | 2673 | 2619 | 2258 | 2643 | 3047 | 2684 | 2664 | 2707 | W MAX |  |  | 20 |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 발열량 | 708.3961 | [W]
Ptot / IGBT CASE | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | W | 14 | DATA SHEET 확인 | 30 |  |  | 0.2894
Loss % | 20 | 20 | 17 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | % |  | 약 30% 이하가 되어야 함 | 50 |  |  | 0.224
열저항(Junction-Case)-IGBT | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | K/W | 15 | DATA SHEET 확인 | 100 |  |  | 0.161
열저항(Junction-Case)-Diode | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | K/W | 16 | DATA SHEET 확인 | 200 |  |  | 0.0776
Case온도(IGBT,Tj=125℃기준) | 107.2603 | 107.4745 | 108.5685 | 107.1796 | 105.6424 | 106.8845 | 106.9761 | 106.6373 | ℃ |  | 표기된 온도 이상은 사용 불가 | 300 |  |  | 0.0524
Case온도(Diode,Tj=125℃기준) | 118.8575 | 119.222 | 122.2595 | 119.411 | 116.549 | 119.33 | 119.4515 | 119.438 | ℃
Case온도- IGBT 온도차 | 17.7397 | 17.5255 | 16.4315 | 17.8204 | 19.3576 | 18.1155 | 18.0239 | 18.3627 | ℃ |  |  | <코아 중족 단면적 ( 1조기준, 주사용품)> |  |  |  | <DC 인덕터 L값)>
Case온도- Diode 온도차 | 6.1425 | 5.778 | 2.7405 | 5.589 | 8.451 | 5.67 | 5.5485 | 5.562 | ℃ |  |  | 코아 종류 | 중족단면적(Ae) |  |  | 규격 | 자재코드 | L값(360Hz)
열저항(Case-Heatsink)-IGBT(lPaste = 1 W/(m·K)기준) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | K/W | 17 | DATA SHEET 확인 | 규소강판(0.2t, Si 3%) | 183 | cm^2 |  | [PSIH-50XF-L1F-V1] | LLL00001 | 60uH
열저항(Case-Heatsink)-Diode(lPaste = 1 W/(m·K)기준) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | K/W | 18 | DATA SHEET 확인 | 아몰퍼스(50x175xSF) | 75 | cm^2 |  | [PSIH-050HF-LO-01] | LLL00005 | 390uH
Heatsink온도-IGBT바닥면 중심 | 40.7362 | 41.7538 | 46.9504 | 40.3531 | 33.0515 | 38.9516 | 39.3867 | 37.7773 | ℃ |  | 표기된 온도 이상은 사용 불가 | UU100 | 9 | cm^2 |  | [PSIH-100XF-LI-V1] | LLL00060 | 900uH
Heatsink온도-Diode바닥면 중심 | 91.5575 | 93.542 | 110.0795 | 94.571 | 78.989 | 94.13 | 94.7915 | 94.718 | ℃ |  |  | UU120 | 6 | cm^2 |  | [PSIH-200XF-LI-V1] | LLL00012 | 630uH
Heatsink온도-케이스간 온도차-IGBT | 66.5241 | 65.7207 | 61.6181 | 66.8265 | 72.5909 | 67.933 | 67.5895 | 68.86 | ℃ |  |  | UU120C | 12 | cm^2 |  | [PSIH-400XF-LI-V1] | LLL00013 | 375uH
Heatsink온도-케이스간 온도차-Diode | 27.3 | 25.68 | 12.18 | 24.84 | 37.56 | 25.2 | 24.66 | 24.72 | ℃ |  |  | I118+I140 조합 | 78.54 | cm^2 |  | [PSIH-500XF-LI-V2] | LLL00051 | 515uH
냉각수 출수 온도 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ℃ |  | 수냉방열판과의 열저항의 기준이 없어 60℃를 기준으로함
냉각수 유량 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | lpm |  | 유량
냉각수 입수 온도 최대 | 55.2109 | 55.3076 | 55.9544 | 55.2646 | 54.5408 | 55.1912 | 55.227 | 55.15 | ℃

## DC인덕터
DC 초크 인덕터 설계 시트
Pin | 800 | kW
Vin[V] | 440 | V |  |  | 규소 강판(0.3T적용, 30PNF1600: 포스코 무방향성), Bmax 1.56, 점적율 94.5%
Vripple factor | 0.03 |  |  |  | a | 120 | mm |  |  | 권선 파이프 | 19파이 2t |  | <동 파이프 발열량 계산 공식>
Vaverage | 13.2 | V |  |  | b | 115 | mm |  |  | 권선 단면적 | 106.8 | mm^2 | 사용 재료 | 타프피치 동
Duty Ratio | 57.5574 | % |  |  | c | 200 | mm |  |  | 층당 권선수 | 8 | turn | 도체 고유전기저항 | 1.75 | [Ωm×10E-8]
Frequency | 360 | Hz |  |  | d | 165 | mm |  |  | 권선층 | 4 | 층 | 도체의 온도저항계수 | 0.0039 | at 20℃
Ton | 1.5988 | ms |  |  | e | 355 | mm |  |  | 전류 밀도 | 14.0067 | A/mm^2 | 도체의 온도 | 45 | ℃
Vin,min % | 90 | % | [10 empty] | 도체의 산출저항 | 1.9206 | [Ωm×10E-8]
Vin,min | 396 | V |  |  | c+gap paper | 222.5 | mm |  |  | 측정값 검증 |  |  | 도체의 산출 전도도 | 52066384.6404 | [SIMENS/m]
Vdc,min | 534.7879 | V |  |  | 점적율 | 94.5 | % |  |  | V*Ton | 21.1044 | V*ms | 비투자율 | 1 | ui
Iin,dc | 1495.9202 | A |  |  | f | 462.5 | mm | [5 empty] | 주파수 | 0.001 | [Hz] | DC 전류
Ripple | 3.5 | % |  |  | 고정홀 | 14 | mm | [5 empty] | Skin Depth | 2205.709 | [mm]
Iripple | 52.3572 | A |  |  | 유효단면적 | 187.11 | cm^2 | 코아 단가 |  |  |  |  | 배선길이 | 23000 | [mm]
Inductance | 0.40308 | mH |  |  | 중량 | 182.4072 | Kg | 40.1296 | 만원 |  |  |  | 두께 : 파이프 | 2 | [mm]
Frequency Cut Off | 90 | Hz | [5 empty] | 철손 |  | <Cut-off frequency> |  |  | Min(스킨뎁스,두께) | 2 | [mm]
DC Capacitor | 7758.1627 | uF | [5 empty] | 2429.6638 | W | dc콘덴서 | 8400 | uF | 파이프 외경 | 19 | [mm]
Saturation Current | 1989.5738 | A | [7 empty] | dc인덕터 | 490 | uH | 단면적 | 106.8142 | [mmSQ]
[5 empty] | AP(Area Product) | 43035.3 | cm^4 | 동손 |  | cut-off주파수 | 78.4879 | Hz (결과) | 인가전류 | 1500 | [A]
Bmax | 1.56 | Tesla |  |  | MLT(Mean Length of Turn) | 88.735 | cm | 9305.1664 | W | <Cut-off frequency> |  |  | mmSQ당 전류 | 14.0431 | [A]
Temperature Rise | 50 | ℃ |  |  | Ac(Core Area) | 187.11 | cm^2 |  |  | dc콘덴서 | 5600 | uF | 발열량(동손) | 9305.1664 | [W]
Core | Silicon |  |  |  | Wa(Window Area) | 230 | cm^2 | 손실 합계 |  | dc인덕터 | 490 | uH
Core Configuration | I core |  |  |  | At(Area of Core surface) | 10436.75 | cm^2 | 11734.8301 | W | cut-off주파수 | 96.1276 | Hz (결과)
dB | 0.041053 | Tesla | [7 empty] | <소선 단가>
코아 | 규소 강판 |  |  |  | G | 20 | cm | 손실 비율 |  | 25파이 2.5t | 17848 | 원/m
유효단면적 | 187.11 | cm^2 | [5 empty] | 1.4669 | % | 25파이 3.0t | 20942 | 원/m
병렬수 | 1 | 조 |  |  | nging | 1 | 조 |  |  | 22파이 2.5t | 15468 | 원/m
총단면적 | 187.11 | cm^2 |  |  | AP(Area Product) total | 43035.3 | cm^4 |  |  | 22파이 3.0t | 18086 | 원/m
[5 empty] | Ac(Core Area) total | 187.11 | cm^2 | 권선 단가 |  | 19파이 2t | 12475 | 원/m
Minimum turn number | 28 | Turns |  |  | MLT(Mean Length Turn total) | 88.735 | cm | 21.3 | 권선길이[m] | 15.9파이 1.5t | 7900 | 원/m
Gap | 4.49 | cm |  |  | Wtfe(Core Weight) | 182.4072 | Kg | 12475 | 원/m | 15.9파이 2t | 10200 | 원/m
Gap 수 | 6 |  | 실제적용 Gap |  |  |  |  | 26.5718 | 만원 | 12.7파이 1.5t | 6850 | 원/m
Gap Paper | 0.74833 | cm | 7.5 | mm |  |  |  | 코아+권선 단가 |  | 12.7파이 1.1t | 5200 | 원/m
Gap Paper/코아 길이(소) | 6.2361 | % | [5 empty] | 66.7013 | 만원 | 12.7파이 1t, 코팅 | 5200 | 원/m
계산 L값 | 410.56 | uH | [7 empty] | 9.5파이 1t, 코팅 | 3780 | 원/m
Fringing Factor | 1.2177
예상 L | 490.8239 | uH

## 설계 결과표
고객사 | 포엠테크 | 비고
공정 | 빌렛히터_열간단조_탄소강(합금강)
전력 | 700kW
예상 동작 주파수 | 1.2kHz
MCCB | ACB 1250A
FUSE | 사용안함
DIODE | [DD600N16K] 1600V 1150A(3EA) | EBB00021
인러쉬 충전 및 과전압보호 | 저항+ 크로우바 회로
DC 인덕터 | 800XF | DC인턱터 설계시트 참조
전류센싱 션트저항 | 1500A
인버팅 소자(IGBT) | 2400A 2병렬 모듈 (4EA) FZ2400R12HE4_B9 :Half Bridge | IMH3HD12
DC LINK CAPACITOR | 50uF * 168EA = 8400uF | 양 옆 날개, 모듈 상부 분산 배치
전류센싱 C/T | [CT-T23A-T2000] 2000:1 아몰퍼스코어, 0.25*14 litz wire, (core:AH0005000025)
공진 CAP | [RFM 1.25-3000-1S] 305UF 1250V 3000Kvar 1kHz 2400A
공진 CAP 구조 | 4병렬--> 합계수량 4EA, -->976uF, 1250V, 7680A : 8탭 적용 | 10탭 중 8탭 사용 (7탭, 9탭은 가변 부스바 적용)
코일 | 생산의뢰서 참조
예상 Q값 | 3~4 (2.5~6까지 설계)
입력 선전류( 마진포함) | 1134A
입력 DC전류 | 1210A
인버터 출력전류(M/T 1차) | 최대 5000A
공진전류(공진CAP,출력케이블) | 최대 5000A
코일전류 | 최대 5000A
제어방식 | PFM (Half Bridge)
메인 컨트롤 보드 | IH_DIGITAL CONTROL_V3.8
확장(익스펜션) 보드 | 사용안함
모듈 컨트롤 보드 | 사용안함
게이트 드라이버 보드 | IH_GATE_DRIVER_V21_DUAL_R7_2400A

## SW 요청자료
IH PROGRAM SETTING VALUE_Digital
PROJECT |  | 포엠테크
작성일시 | 2021.07.13 | 요청 일시 | 2021.08.13
시운전일시 |  | 납품 일시 | 2021.08.31
PROGRAM SPECIFICATION
1 | CLOCK | CLOCK | 100 | M
|  | SCALE | 1 | 분주
|  | ECAP_CLOCK_10HZ | 10000000
|  | FREQUENCY | 100000 | 50000
|  | PERIOD | #VALUE! | #VALUE!
|  | HALF PERIOD | #VALUE! | #VALUE!
2 | POWER | MAXIMUM | 700 | kW
|  | MINIMUM | 70 | kW
3 | INPUT VOLTAGE | INPUT VOLTAGE | 440 | VAC
|  | Vo MAX | 763 | V
|  | INRUSH Voltage | 500 | V
|  | UVP | 350 | V
4 | 전류 센싱 | SHUNT | 1500 | A/50mV
|  | Io OCP | 1500 | A
5 | 공진 전류 센싱 | RESISTOR | 6.8 | Ω
|  | PARALLEL | 7 | 개수
|  | CT | 2000 | :1
|  | 실제 CURRENT (MAX) | 5000 | A | LCD 최대 설정값: 5100A
|  | IR RMS | 6176.4706 | A
|  | IR AVG(LCD) | 6855.8824 | A
|  | IR OCP | 5200 | A
6 | AD REF (4 ~ 20mA) | MAXIMUM | 700 | kW
|  | MINIMUM | 70 | kW
7 | DA POWER | MAXIMUM |  | kW
|  | MINIMUM |  | kW
8 | DA FREQUENCY | MAXIMUM |  | Hz
|  | MINIMUM |  | Hz
9 | 공진 CAP | RESONANT_CAP | 976 | uF
|  | VOLTAGE | 1250 | V
|  | SET_Vr | 1000 | V
10 | M/T | SET_TURN_RATIO | 1 | :1
11 | 동작 주파수 | MINIMUM | 500 | Hz
|  | MAXIMUM | 8000 | Hz
|  | START FREQUENCY | 5000 | Hz
|  | PWM FREQUENCY | 400 | Hz
12 | DEAD TIME | DEAD TIME | 10 | uS
13 | EXT FAULT | FLT1 | DOOR OPEN | ○
|  | FLT2 | OPP CAP | ○
|  | FLT3 | OTP WATER | ○
|  | FLT4 | FLOW WATER | ○
|  | FLT5 | MA/CB AUX | ○
|  | FLT6 | SPARE | X
|  | FLT7 | LEAK WATER | X
|  | FLT8 | COIL TOUCH(열처리) GOUND LEAK(용해로) | ○
|  | FLT9 | FUSE OPEN | X
|  | FLT10 | OVGR | X
|  |  | IR OCP | ○
|  |  | IIN OCP | ○
|  |  | MD FAULT | ○
14 | CONTROL MODE | FM
15 | 공진회로 | 직렬공진회로(Half Bridge)
특이 사항

## 입력정류부
정격전력 | 입력전압 | 입력선전류 | DC전압 | DC전류 | 필요SQ | SQ당 전류 | 인입선SQ | 가닥수 | 접지선필요SQ | 접지선SQ | 차단기 용량 | Main차단기 | 3상입력선SQ | 퓨즈용량 | 퓨즈 | 정류소자 |  | DC REACTOR | 션트저항 | 초기충전 | DC과전압보호
[16 empty] | 다이오드 | SCR
20 | 220 | 65 | 290 | 69 | 20.02 | 1.8571 | 35 | 1 | 3.9 | 16 | 75 | GMC-75 | 25 (연선) | 81.25 | 100A | DDB6U215N16L |  | 50XF | 100A | INRUSH_V6 | -
20 | 380 | 38 | 500 | 40 | 11.704 | 1.52 | 25 | 1 | 2.6 | 16 | 50 | GMC-50 | 16 (연선) | 47.5 | 50A | DDB6U215N16L |  | 50XF | 100A | INRUSH_V6 | -
20 | 440 | 33 | 579 | 35 | 10.164 | 1.32 | 25 | 1 | 2.6 | 16 | 50 | GMC-50 | 16 (연선) | 41.25 | 50A | DDB6U215N16L |  | 50XF | 100A | INRUSH_V6 | -
30 | 220 | 98 | 290 | 104 | 30.184 | 1.96 | 50 | 1 | 6.5 | 16 | 125 | GMC-125 | 35 (연선) | 122.5 | 120A | DDB6U215N16L | - | 50XF | 150A | INRUSH_V6 | -
30 | 380 | 57 | 500 | 60 | 17.556 | 1.6286 | 35 | 1 | 3.9 | 16 | 75 | GMC-75 | 25 (연선) | 71.25 | 100A | DDB6U215N16L | - | 50XF | 100A | INRUSH_V6 | -
30 | 440 | 49 | 579 | 52 | 15.092 | 1.4 | 35 | 1 | 3.9 | 16 | 75 | GMC-75 | 25 (연선) | 61.25 | 100A | DDB6U215N16L | - | 50XF | 100A | INRUSH_V6 | -
50 | 220 | 162 | 290 | 173 | 49.896 | 2.3143 | 70 | 1 | 10.4 | 16 | 200 | ABS203c 200A | 50 (연선) | 202.5 | 200A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
50 | 380 | 94 | 500 | 100 | 28.952 | 1.3429 | 70 | 1 | 6.5 | 16 | 125 | ABS103c 125A | 35 (연선) | 117.5 | 120A | DDB6U215N16L | - | 50XF | 150A | INRUSH_V6 | -
50 | 440 | 81 | 579 | 87 | 24.948 | 1.1571 | 70 | 1 | 5.2 | 16 | 100 | ABS103c 125A | 35 (연선) | 101.25 | 120A | DDB6U215N16L | - | 50XF | 150A | INRUSH_V6 | -
75 | 220 | 243 | 290 | 259 | 74.844 | 1.7357 | 70 | 2 | 15.6 | 16 | 300 | ABS403c 300A | 95 (연선)*2 | 303.75 | 300A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
75 | 380 | 141 | 500 | 150 | 43.428 | 2.0143 | 70 | 1 | 9.1 | 16 | 175 | ABS203c 200A | 50 (연선) | 176.25 | 200A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 200A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
75 | 440 | 122 | 579 | 130 | 37.576 | 1.7429 | 70 | 1 | 7.8 | 16 | 150 | ABS203c 200A | 50 (연선) | 152.5 | 200A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 200A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
100 | 380 | 188 | 500 | 200 | 57.904 | 1.9789 | 95 | 1 | 10.4 | 16 | 200 | ABS203c 200A | 95 (연선) | 235 | 250A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
100 | 440 | 162 | 579 | 173 | 49.896 | 1.7053 | 95 | 1 | 10.4 | 16 | 200 | ABS203c 200A | 95 (연선) | 202.5 | 250A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 100XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
125 | 380 | 235 | 500 | 250 | 72.38 | 1.6786 | 70 | 2 | 13 | 16 | 250 | ABS403c 300A | 95 (연선)*2 | 293.75 | 300A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 200XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
125 | 440 | 203 | 579 | 216 | 62.524 | 1.45 | 70 | 2 | 13 | 16 | 250 | ABS203c 225A | 95 (연선) | 253.75 | 300A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 200XF | 300A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
150 | 380 | 282 | 500 | 300 | 86.856 | 2.0143 | 70 | 2 | 15.6 | 25 | 300 | ABS403c 300A | 95 (연선)*2 | 352.5 | 400A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 200XF | 400A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
150 | 440 | 243 | 579 | 260 | 74.844 | 1.7357 | 70 | 2 | 15.6 | 25 | 300 | ABS403c 300A | 95 (연선)*2 | 303.75 | 300A | DD171N16K/MDD17216N1 | - | 200XF | 400A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
200 | 380 | 376 | 500 | 400 | 115.808 | 1.9789 | 95 | 2 | 20.8 | 25 | 400 | ABS403c 400A | 95 (연선)*2 | 470 | 500A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 200XF | 500A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
200 | 440 | 324 | 579 | 346 | 99.792 | 1.7053 | 95 | 2 | 20.8 | 25 | 400 | ABS403c 400A | 95 (연선)*2 | 405 | 400A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 200XF | 500A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
250 | 380 | 469 | 500 | 500 | 144.452 | 1.9542 | 120 | 2 | 26 | 35 | 500 | ABS603c 500A | 40*8T (부스바) | 586.25 | 600A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 400XF | 600A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
250 | 440 | 405 | 579 | 432 | 124.74 | 1.6875 | 120 | 2 | 26 | 35 | 500 | ABS403c 400A | 40*6T (부스바) | 506.25 | 500A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 400XF | 600A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
300 | 380 | 563 | 500 | 600 | 173.404 | 1.8767 | 150 | 2 | 32.76 | 35 | 630 | ABS603c 630A | 40*8T (부스바) | 703.75 | 800A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 400XF | 800A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
300 | 440 | 486 | 579 | 519 | 149.688 | 1.62 | 150 | 2 | 32.76 | 35 | 630 | ABS603c 630A | 40*8T (부스바) | 607.5 | 600A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 400XF | 800A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
350 | 440 | 567 | 579 | 605 | 174.636 | 1.89 | 150 | 2 | 36.4 | 50 | 700 | ABS803c 800A | 50*10T (부스바) | 708.75 | 800A | DD350N16K1/MDD31216N1 | - | 400XF | 800A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
400 | 440 | 648 | 579 | 691 | 199.584 | 2.16 | 150 | 2 | 41.6 | 50 | 800 | ABS803c 800A | 50*10T (부스바) | 810 | 800A | DD600N16K | - | 400XF | 1000A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
450 | 440 | 729 | 579 | 778 |  | 1.9703 | 185 | 2 | 41.6 | 50 | 800 | ABS803c 800A | 50*11T (부스바) | 911.25 | 900A | DD600N16K | - | 400XF | 1000A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
500 | 440 | 810 | 579 | 864 | 249.48 | 2.1892 | 185 | 2 | 52 | 70 | 1000 | ABS1003c 1000A | 50*12T (부스바) | 1012.5 | 1000A | DD600N16K | - | 500XF_규소강판_명신산업적용 | 1500A | INRUSH_MC_DC SUNBBER
600 | 460 | 930 | 606 | 991 | 286.44 | 1.6757 | 185 | 3 | 62.4 | 70 | 1200 | ABS1003c 1200A | 50*12T (부스바) | 1162.5 | 1200A | DD600N16K | - | 600XF_규소강판_명신산업적용 | 1500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_MCO500
700 | 460 | 1085 | 606 | 1156 | 334.18 | 1.4662 | 185 | 4 | 65 | 70 | 1250 | ACB_1250A | DH-804_480 (편조선) | 1356.25 | - | DD600N16K | - | 규소강판_신규설계 | 1500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_MCO500
750 | 460 | 1163 | 606 | 1238 | 358.204 | 1.5716 | 185 | 4 | 65 | 70 | 1250 | ACB_1250A | DH-804_480 (편조선) | 1453.75 | - | DD600N16K | - | 규소강판_신규설계 | 2000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_MCO500
800 | 460 | 1240 | 606 | 1321 | 381.92 | 1.6757 | 185 | 4 | 83.2 | 95 | 1600 | ACB_1600A | DH-805_640 (편조선) | 1550 | - | DD600N16K | - | 규소강판_신규설계 | 2000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_MCO500
1000 | 460 | 1550 | 606 | 1651 | 477.4 | 1.6146 | 240 | 4 | 104 | 120 | 2000 | ACB_2000A | DH-1006_800 (편조선) | 1937.5 | - | MDD810-16N2 | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 2500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_MCO500
1200 | 460 | 1860 | 606 | 1981 | 572.88 | 1.55 | 300 | 4 | 130 | 150 | 2500 | ACB_2500A | DH-1007_1000 (편조선) | 2325 | - |  | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 2500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160
1250 | 460 | 1937 | 606 | 2063 | 596.596 | 1.6142 | 300 | 4 | 130 | 150 | 2500 | ACB_2500A | DH-1007_1000 (편조선) | 2421.25 | - |  | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 2500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160
1500 | 460 | 2325 | 606 | 2476 | 716.1 | 1.55 | 300 | 5 | 130 | 150 | 2500 | ACB_2500A | DH-1007_1000 (편조선) | 2906.25 | - | W3270N#160 | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 3000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160
1500 | 650 | 1645 | 855 | 1755 | 506.66 | 1.7135 | 240 | 4 | 104 | 120 | 2000 | ACB_2000A | DH-1006_800 (편조선) | 2056.25 | - |  | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 2500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160
1600 | 690 | 1653 | 908 | 1763 | 509.124 | 1.7219 | 240 | 4 | 104 | 120 | 2000 | ACB_2000A | DH-1006_800 (편조선) | 2066.25 | - |  | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 2500A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160,N1114
2000 | 460 | 3100 | 606 | 3301 | 954.8 | 1.2917 | 400 | 6 | 166.4 | 185 | 3200 | ACB_3200A | DH-1006_800*2 (편조선) | 3875 | - | W3270N#160 | N2593MK160 | 규소강판_신규설계 | 4000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N2593MK160
2000 | 650 | 2194 | 855 | 2340 | 675.752 | 1.4627 | 300 | 5 | 130 | 150 | 2500 | ACB_2500A | DH-1007_1000 (편조선) | 2742.5 | - | W3270N#160 | N1806QK160 | 규소강판_신규설계 | 3000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N1806QK160
2500 | 460 | 3874 | 606 | 4126 | 1193.192 | 1.6142 | 400 | 6 | 208 | 240 | 4000 | ACB_4000A | DH-1006_800*2 (편조선) | 4842.5 | - | W3270N#160 | N2593MK160 | 규소강판_신규설계 | 5000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N2593MK160
2500 | 650 | 2742 | 855 | 2924 |  | 1.1425 | 400 | 6 | 166.4 | 185 | 3200 | ACB_3200A | DH-1006_800*2 (편조선) | 3427.5 | - | W3270N#160 | N2593MK160 | 규소강판_신규설계 | 4000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N2593MK160
3000 | 460 | 4649 | 606 | 4951 | 1431.892 | 1.5497 | 500 | 6 | 208 | 240 | 4000 | ACB_4000A | DH-1006_800*2 (편조선) | 5811.25 | - | W3270N#160 | N2593MK160 | 규소강판_신규설계 | 6000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N2593MK160
3000 | 650 | 3290 | 855 | 3509 | 1013.32 | 1.3708 | 400 | 6 | 166.4 | 185 | 3200 | ACB_3200A | DH-1006_800*2 (편조선) | 4112.5 | - | W3270N#160 | N2593MK160 | 규소강판_신규설계 | 4000A | 저항 사용 | CROWBAR 회로_N2593MK160

## LCD 데이터를 이용한 듀티계산
날짜 | 운전데이터 | [8 empty] | 운전데이터기준_예상데이터 |  |  | 운전데이터 기준_탭비변경 예상데이터 |  |  | 탭비변경 기준_예상데이터
| Po[kW] | Vo[V] | Io[A] | Fr[kHz] | M/T 탭비 | Ir[A] | 위상각 | cosθ | Duty | 예상 Po[kW] | 예상 Ir | 예상 Duty | 변경 탭비 | 변경 Ir[A] | 변경 Duty | 예상 Po[kW] | 예상 Ir | 예상 Duty
2019-05-08 | 339 | 566 | 598 | 2.13 | 1 | 1592 | 30.2 | 0.86427 | 48.3666 | 200 | 1222.8078 | 37.1502 | 11 | 144.7273 | 532.0329 | 100 | 78.6051 | 288.9606
| 40 | 566 | 70.6 | 17.34 | 12 | 127 | 30 | 0.86603 | 71.3948 | 78 | 177.3458 | 99.6974 | 10 | 152.4 | 59.4957 | 100 | 240.9656 | 94.0709
| 20 | 565.1 | 35.5 | 17.55 | 12 | 91 | 30 | 0.86603 | 49.8988 | 100 | 203.4822 | 111.5771 | 11 | 99.2727 | 45.7406 | 100 | 221.9806 | 102.279
| 20 | 565.1 | 35.5 | 17.55 | 12 | 91 | 30 | 0.86603 | 49.8988 | 80 | 182 | 99.7976 | 10 | 109.2 | 41.5823 | 100 | 244.1786 | 92.9809
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1147 | 831 |  |  | 2 | 1733 | 23.1 | 0.91982 | 96.2095 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 460 | 886 |  | 0.79 | 2 | 850 | 41.4 | 0.75011 | 90.4768 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 304 | 875 |  |  | 2 | 950 | 63.2 | 0.45088 | 90.1241 |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 30 | 0.86603 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!